江发改开平〔2018〕8号

关于开平市翠山湖建设发展有限公司翠山湖

科技智慧城项目节能报告的审查意见

开平市翠山湖建设发展有限公司：

《开平市翠山湖建设发展有限公司翠山湖科技智慧城项目节能报告》收悉。项目总用地面积39033.36平方米，总建筑面积107000平方米，项目拟建1栋19层的办公楼、1栋19层的酒店、4座3-6层的研发办公楼和20间铺。经审查，具体意见如下：

一、开平市翠山湖建设发展有限公司翠山湖科技智慧城项目采用的建设方案和主要技术标准符合国家相关节能法规及节能政策的要求，原则同意该项目节能报告。

二、项目能耗及主要能效指标情况：项目建成投产后年综合能源消费量折合约997.17吨标准煤（当量值）、2237.29吨标准煤（等价值），其中年用电量约729.06万kWh，年用天然气量约7.2万Nm3，年用柴油量约3.71吨，年用水量约23.55万吨。高层办公（含研发办公）区域单位面积综合能耗为9.50kgce/ m2·a；酒店单位面积综合能耗为17.19kgce/ m2·a；公寓单位面积综合能耗为4.92kgce/m2·a；商业（不含餐饮）单位面积综合能耗为9.26kgce/ m2·a；餐饮单位面积综合能耗为34.11kgce/ m2·a；地下室单位面积综合能耗为1.39kgce/ m2·a。

三、建设单位要严格落实节能报告各项措施,改进和加强节能工作:

1、详细设计阶段结合园区峰谷平电价的优惠条件，考虑采用蓄冷方案。

2、项目建设方进一步核实中央空调供冷方案，进一步降低项目能源消费水平和提高项目经济适用性。

3、了解项目所在地自来水厂是否允许本项目采用叠压供应，如有条件，考虑叠压供水方案，进一步降低供水能耗。

4、按照《广东省绿色建筑评价标准》，提高项目绿色建筑等级目标。

5、根据实际需要优化用能设备的选型，选用高效节能设备，进一步降低项目能耗。

四、请你司依据本审查意见和项目节能报告,对项目设计、施工、竣工验收以及运营管理进行有效监督检查,及时报告本审查意见落实情况和项目有关重大事项。请开平市节能监察部门依据《节能监察办法》(国家发展改革委2016年第33号令),对项目节能审查意见落实情况开展节能监察。

五、我局将适时对项目节能审查意见的落实情况进行跟踪检查。

2018年12月13日

公开方式：主动公开

抄送：江门市发改局，翠山湖管委会，市科工商务局、住房和建设局。

开平市发展和改革局办公室         2018年12月13日印发

（共印7份）